СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1 Схема водоснабжения  Глазовского сельского поселения.

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.3

1.2 Описание территорий поселения,не охваченных централизованными системами водоснабжения. 4

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения. 4

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения. 4

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. 4

1.4.2 Описание состояния и функционирования существующих артезианской скважины. 5

1.4.3 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям. 5

1.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений. 5

1.4.5 Описание централизованной системы горячего водоснабжения. 6

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов. 6

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов. 6

Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения  6

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 6

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов 7

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 7

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке. 7

3.2 Территориальный баланс подачи воды.8

3.3 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета. 8

3.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. 9

3.5 Прогнозные балансы потребления воды на срок 10 лет с учетом развития поселений, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 9

3.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.. 10

3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)10

3.8 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке 10

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 11

4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 11

4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. 12

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 12

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод  14

Раздел 6.Оценка объемов капитальных вложений.14

Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 14

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения. 16

Глава 2 Схема водоотведения  Глазовского сельского поселения 17.

Раздел 8 Существующее положение в сфере водоотведения поселения. 17

8.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.. 17

8.2 Анализ состояния очистных сооружений и их влияния на состояние приемников очищенного стока. 17

8.3 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей,

сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод н-2-а существующих объектах централизованной системы

водоотведения. 17

8.4 Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости. 18

8.5 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. 18

8.6 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Раздел 9 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 18

9.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. 18

9.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 19

9.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 19

Раздел 10 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 19

10.1Сведения о мероприятиях,содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ,иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные  объекты,подземные водные объекты и на водозаборные площади.19

10.2Сведения о применении методов,безопасных для окружающей среды,при утилизации осадков сточных вод.20

Глава 1 Схема водоснабжения Глазовского сельского поселения

Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения- это комплекс сооружений, обеспечивающий водой потребителя в требуемом количестве и заданного качества. Система водоснабжения включает в себя устройства для забора воды из источника водоснабжения ее транспортировки, обработки и хранение.

Система водоснабжения по назначению классифицируется на хозяйственно-питьевое, противопожарное, производственное, сельскохозяйственное, поливочное.

Водоснабжение населенных пунктов Глазовского сельского поселения осуществляется:деревня Петропавловка численность населения 70 человек-из каптажа,самотеком,деревня Глазово численность населения 91 человек-из каптажа,самотеком,деревня Урняк-Кумяк численность населения 230 человек- артезианская скважина в количестве 1объект.    .

Система централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах Глазовского сельского поселения отсутствует.

Централизованные системы холодного водоснабжения Глазовского сельского поселения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивают:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

– обеспечение водой личные подсобные хозяйства;

– тушение пожаров (хозяйственно-питьевой водопровод объединен с

противопожарным);

– полив зеленых насаждений.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение , определенная по признаку обязанностей организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

На территории Глазовского сельскогопоселения одна эксплуатационная зона, обслуживаемая организацией  «Вода района».

1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Глазовского сельского поселения централизованной системой водоснабжения не охвачены следующие   населенные пункты:деревня Глазово и деревня Петропавловка.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора воды при ее подаче потребителям в соответствии с расчетным расходом.

На территории Глазовского сельского поселения технологической зоны водоснабжения нет.

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения  -нет

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Глазовского сельского поселения  в деревне  Урняк-Кумяк осуществляется от артезианской скважины,в деревнях Глазово и Петропавловка из каптажей. Качество воды, подаваемой по водоводу потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.2 Описание состояния и функционирования существующей артезианской скважины .

Артезианская скважина предназначена для бесперебойного обеспечения водой водопотребителей. В состав оборудования входят подводящие (всасывающие) трубопроводы и отводящие (напорные) трубопроводы, насосные агрегаты, запорно-регулирующая арматура. Режим работы артезианской скважины определяется исходя из объема расхода питьевой воды тех потребителей, которых обслуживает данная станция.

1.4.3 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной водой осуществляется через систему водоснабжения. Водопровод объединенный - хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Для разделения водопроводной сети на ремонтные участки в узловых точках кольцевых сетей расположены водопроводные колодцы и водопроводные камеры с отключающими задвижками.

Пожаротушение жилых и общественных зданий обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых в смотровых колодцах и камерах на кольцевых сетях водопровода.

Полив зеленых насаждений предусматривается из сети хозяйственно-питьевого водопровода.

В Глазовском сельском поселении общая протяженность сетей 4200 м. Диаметр водопровода варьируется от 32 до 217 мм. Трубопровод выполнен из стальных и частично полиэтиленовых труб.

Наблюдается высокий процент износа стальных водопроводных сетей и сооружений. Низкая санитарная надежность трубопровода в деревнях Глазово , Петропавловке. На сети ежегодно происходят  аварии на трубопроводе, в связи с чем большие потери воды на сети и перебои в водоснабжении. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.

1.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений

Состояние сетей водоснабжения и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития сельского поселения. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для муниципального района.

К проблемам водоснабжения в Глазовском сельском поселении, в частности, относятся:

- износ запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и водоразборных колонок;

- высокая доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды при транспортировке до потребителей;

- отсутствие приборов учета и контроля на объектах водоснабжения и у части потребителей системы водоснабжения;

Проблема водоснабжения и водоотведения носит многоцелевой и междисциплинарный характер, находится на стыке интересов многих субъектов, сфер экономики и отраслей промышленности, является одной из главных составляющих безопасности сельского поселения, требует значительных бюджетных расходов .

1.4.5 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Система централизованного горячего водоснабжения на территории Глазовского сельского поселения отсутствует.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Глазовского сельского поселения нет вечномерзлых грунтов. Трубопровод проложен ниже глубины промерзания почвы, на расстоянии 2,5-3,0 метра от поверхности земли. Фактов замерзания водопроводной магистральной сети не выявлено.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Все сети централизованной системы водоснабжения Глазовского сельского поселения принадлежат администрации поселении

Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

На период реализации схемы водоснабжения населенных пунктов Глазовского сельского поселения (до 2024 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- · установка приборов учета и контроля воды;

- · строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция старых участков;

- · модернизация существующих насосных станций.

Осуществление мероприятий схемы водоснабжения в Глазовском сельском поселении позволит:

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса в поселении;

- обеспечить граждан питьевой водой надлежащего качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние водных объектов и окружающей среды;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения;

- обеспечить уменьшение протяжённости уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее транспортировки до потребителей до 2024 года

Достижение результатов, определенных схемой, повлияет на эффективность социально-экономического развития Глазовского сельского поселения и проведения единой государственной политики в части:

- повышения уровня жизни населения посредством повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг;

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью строительства и реконструкции объектов водоснабжения.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Предусматривается  развитие  системы водоснабжения в зависимости от возможностей бюджета поселения.

Реализация мероприятий схемы водоснабжения населенных пунктов Глазовского сельского поселения ориентирован на  повышение уровня благосостояния населения с обеспечением нормативной надежности систем водоснабжения и достижением максимального комфорта потребителя посредством ввода водопровода абоненту.

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcyт.m,м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяется по формуле (1)

Qж = ΣqжNж/1000, (1)

где qж- удельное водопотребление;

Nж- расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qcyт.m, м3/сут, следует определять:

(2)

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут,учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным:

Kсут.max = 1,2; Kсут.min = 0,8.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Общий баланс потребления воды в Глазовском сельском поселении представлен в таблице 1.

Таблица – 1 Баланс водоснабжения и потребления в сельском поселении.

| № п/п | Наименование расхода | Ед.изм | Кол-во | Среднесут.в литр м3/сут | Годовое в л\сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По д.Глазово |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно- питьевой расход | чел | 90 | 60 | 5400 |
| По д.Урняк-Кумяк | Хозяйственно- питьевой расход | чел | 230 | 60 | 13800 |
| По д.Петропавловка | Хозяйственно- питьевой расход | чел | 70 | 60 | 4200 |
| итого | Хозяйственно- питьевой расход | чел | 390 | 60 | 23400 |
|  | Неучтённый расход | % |  |  | 20 |

Объем утечек воды определен в размере 20% от объема подачи воды, в связи с большой аварийностью на сети.

Основным потребителем воды в Глазовском сельском поселении является население.

3.2 Территориальный баланс подачи воды.

Территориально Глазовское сельское поселение поделено на три  населенных пункта: деревня Урняк-Кумяк– административный центр поселения, д. Глазово, д. Петропавловка.

Основная доля водопотребления падает на  деревню Урняк84% от общего количества потребляемой воды.

Расход воды на наружное пожаротушение вГлазовском сельском поселении в соответствии с п.5 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» на один пожар составляет 10л\с ,расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному,время тушения пожара составляет три часа.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято равным 50 л/сут в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

3.3 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учет

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности «. Утверждена программа.

Основными целями Программы являются:

-переход района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

-снижение расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

-создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера, жилищный фонд.

В Глазов  ском сельском поселении у физических лиц установлены 81 приборов учета воды.

3.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены для следующего случая:

– соответствие пропускной способности трубопроводов объему существующего водопотребления.

Таблица 3 – Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем подачи воды, м3/сут | Резерв пропускной способности магистрального трубопровода, % | Дефицит пропускной способности магистрального трубопровода, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урняк | 300 | 10 | - |
| 2 | Петропавловка | 105 | 70 | - |

3.5 Прогнозные балансы потребления воды на срок 10 лет с учетом развития поселений, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В  Глазовском сельском поселении перечень перспективных объектов общественно - деловой застройки  выглядит следующим образом;;

– клуб на 200 мест и библиотека на 9.8 тыс. единиц хранения.

Согласно СНиП 2.04.01-85 удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Также количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Перспективное увеличение объема водоснабжения к 2024 году представлено в таблице 4. Среднесуточный и максимальный расходы потребления воды рассчитаны по формулам 1,2.

Таблица 4 – Показатели водопотребления новых абонентов водоснабжения.

| № п/п | Наименование потребителей | Количество водопотребителей |  | Норма водопотребления, л/сут |  | Среднесуточный расход, куб.м./сут | Коэф-т суточной неравномерности |  | Максимальный суточный расход, куб.м./сут |  | Средний годовой расход, куб.м./год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Население на перспективу | 60 |  | 150 |  | 9,00 | 1,2 |  | 10,80 |  | 3285,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 18,00 |  | 5475,0 |  |
| 2 | Клуб на 200 мест с библиотекой на 11,2 тыс. ед. | 200 |  | 2,6 |  | 2,02 | 1,2 |  | 7,22 |  | 2197,3 |  |
| 3 | Итого |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 36,02 |  | 10957,3 |  |
| 4 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 3,00 | 1,0 |  | 3,00 |  | 1095,7 |  |
| 5 | Полив зеленых насаждений | 60 |  | 50 |  | 3,00 | 1,0 |  | 3,00 |  | 360,0 |  |
| 6 | Всего: |  |  |  |  | 17.02 |  |  | 42,02 |  | 12413,0 |  |

3.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах Глазовского сельского поселения не планируется. Потребители используют индивидуальные электрические (газовые) водонагреватели для обеспечения потребности в горячем водоснабжении.

3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Увеличение водопотребления в Глазовском сельском поселении будет происходить благодаря подключению новых абонентов к централизованной системе водоснабжения, строительству новых объектов общественно-деловой застройки.

3.8 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Потери воды при ее транспортировке составляет 40% от общего количества подаваемой воды в поселении. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, а также своевременной замене запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать в поселении дефицит воды питьевого качества, снизить нагрузку на водопроводные сети, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Также использование современного оборудования по обнаружению утечек позволит своевременно устранить неполадки на сети. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует применения специальных акустических течеискателей (таких как синхронный регистратор акустических сигналов «Акустический томограф «Каскад-2» (Россия), корреляционный течеискатель Enigma (Primayer, Англия), цифровой полевой коррелятор Correlux P-2 (Seba KMT, Германия), улавливающих звуковые колебания струй в местах повреждения системы.

3.9 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Статусом гарантирующей организации на оказание услуг водоснабжения населению наделено «Вода района».

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На период реализации схемы водоснабжения населенных пунктов  Глазовского сельского поселения (до 2024 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- · установка приборов учета и контроля воды;

- · строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция старых участков;

- · модернизация насосной станции в д.Глазово и д. Петропавловка.

4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Водоснабжение населённых пунктов Глазовского сельского поселения предлагается продолжать на базе подключения к сетям группового водопровода.

Обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды в населенные пункты поселения возможно за счет строительства водопроводных новых сетей, реконструкции существующих сетей с высокой степенью износа с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды. .

Предложения по строительству и реконструкции водопроводных сетей.

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса выполнить реконструкцию в части замены изношенного трубопровода в д.Петропавловкаи д. Глазово общей протяженностью 3.8 км. Старый трубопровод рекомендуется заменить на полиэтиленовый ПЭ 100 SDR13 (питьевой).Целью мероприятия является повышение надежности водоснабжения.

Прокладка сетей водопровода осуществляется ниже глубины промерзания почвы 2,7 - 3,0 метра. Маршруты прохождения новых и реконструируемых линейных объектов централизованной системы водоснабжения по территории поселения необходимо выполнять в зеленой зоне (газон) и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

На реконструируемых участках потребуется выполнить установку запорно-регулирующей арматуры (в связи с износом, коррозией существующей). Также требуется выполнить замену и установку водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Объекты системы водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации

В Глазовском сельском поселении не планируется выводить из эксплуатации объекты системы водоснабжения.

4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На данный момент система диспетчеризации и телемеханизации в Глазовском сельском поселении не развита.

4.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент по Глазовскому сельскому поселению у физических лиц установлено 108 приборов учета воды.  Также ОАО «Вода района» совместно с администрацией Глазовского сельского поселения проводит разъяснительные беседы с населением о необходимости установки приборов учета воды в домах, подключенных к централизованному водоснабжению.

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В процессе производственно-хозяйственной деятельности человек оказывает все более возрастающее и многообразное воздействие на природную среду, изменяя ее состав. Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, должны полностью компенсировать отрицательное воздействие производства на природную среду.

При проектировании объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. При

осуществлении строительства и реконструкции объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ввод в эксплуатацию сооружений и сетей водоснабжения осуществляется при условии выполнения в полном объеме требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных проектами, и в соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, в состав которых включаются представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды.

В соответствии со статьями 75-80 Закона «Об охране окружающей среды» за нарушение природоохранного законодательства, за причинение вреда окружающей среде и здоровью человека, должностные лица и предприятия несут дисциплинарную, административную либо уголовную, гражданско-правовую ответственность. При проведении строительных работ нарушением природоохранного законодательства следует считать:

- · нарушение экологических требование при проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатацию комплекса сооружений;

- · порча, повреждение, уничтожении природных объектов и естественных экологических систем;

- · невыполнение обязательных мер по восстановлению нарушенной окружающей среды;

- · неподчинение подписаниям органов, осуществляющих государственный экологический контроль;

- · нарушение экологических требований по утилизации, складированию или захоронению производственных и бытовых отходов;

- · превышение установленных нормативов предельно-допустимых уровней биологического воздействия на окружающею среду;

- · несвоевременная или искаженная информация, отказ от предоставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды;

- · персональная ответственность за выполнение мероприятий связанных с загрязнением окружающей природной среды в период выполнения строительных работ, возлагается на руководителя строительства. До начала производства работ рабочие и инженерно-технические работники должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительных работ.

Санитарно-защитная полоса водоводов, прокладываемых по незастроенной территории, составляет 50 м, по застроенной территории 20 метров.

Реконструкция объектов системы водоснабжения окажет благоприятное воздействие на прилегающую территорию – снизит нагрузку на существующие водоводы (что в свою очередь снизит аварийность участков) и обеспечит бесперебойное снабжение Глазовского сельского поселения питьевой водой. Отходов, которые могли бы оказать негативное влияние на окружающую территорию, при эксплуатации не будет, а при проведении строительных работ будут представлены строительными отходами, обрезками полиэтилена и металла, обтирочным материалом, мусором от бытового помещения строительной организации.

Для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами в период строительства следует проводить их ежедневный сбор и вывоз на площадку для временного хранения и дальнейшей утилизации. Для сбора строительных и бытовых отходов строительная компания должна быть оснащена передвижным оборудованием и мусоросборниками. После окончания строительства подрядчик стройки должен очистить территорию от строительных и бытовых отходов.

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства является временным. Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него выхлопных газов от автотранспорта при перевозке строительных материалов и рабочих, выбросы от сварочных работ. К загрязняющим веществам относятся: продукты неполного сгорания в двигателях автомашин, строительных машин и механизмов; аэрозоль при сварочных работах.

5.1Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На территории Глазовского сельского поселения нет сооружений, осуществляющих водоподготовку.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Схемой водоснабжения Глазовского сельского поселения предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, повышения качества воды на территории Глазовского сельского поселения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов водоснабжения и с учетом прогноза изменения численности населения, установленного схемой территориального планирования.

Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоснабжения определяет последовательность действий органов местного самоуправления Глазовского сельского поселения в части принятия решений по развитию системы водоснабжения.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию линейных объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, оценка необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов выполнена на основе объектов-аналогов.

Оценка  капитальных вложений  в строительство, реконструкцию  объектов    централизованных  систем  водоснабжения (тыс. рублей)

| #### п/п #### № | #### Наименование #### работ | #### Ед. #### изм | #### Объем работ | #### Тыс.рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Водопровод из труб диаметром 200 | #### км | #### 4,18 | #### 23407,501 |
| #### 2 | #### Диаметром 110 |  | #### 1,6 | #### 7312,698 |
| #### 3 | #### Диаметром 140 |  | #### 0,44 | #### 2680,393 |
| #### 4 | #### Диаметром 160 |  | #### 3,77 | #### 18132,760 |
|  | #### итого |  | #### 9,99 | #### 51533,352 |

Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

– показатели качества воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

| №п/п | Наименование целевого индикатора | Ед .изм. |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 |  |  | 2014-2018 | 2019-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Численность населения муниципальногообразования |  | чел |  | 440 | 432 | 430 |  | 422 |  |  | 418 | 408 |  | 415 |  |
| 2 |  | Протяженность сетей |  | км |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  | 4,2 |  |  | 4,2 | 4,2 |  | 8,9 |  |
| 3 |  | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |  | ед./год |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 4 |  | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |  | ед./год |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 5 |  | Наличие контроля качества товаров и услуг |  | % |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6 |  | Количество проб, соответствующих нормативам |  | единиц |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 7 |  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |  | % |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 8 |  | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |  | % |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9 |  | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |  | % |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

На территории населенных пунктов Глазовского сельского поселения в результате обследования  не были выявлены бесхозные объекты централизованных систем водоснабжения.

Глава 2

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

« ГЛАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

8.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Сбор и отведение сточных вод в Глазовском сельском поселении производится в выгребные ямы.

Учет сточных вод в поселении не ведется.

При наполнении выгребной ямы вывоз стоков осуществляется ассенизирующей машиной. Население частично проживает в домах с уличными туалетами (надворные постройки).

8.2 Анализ состояния очистных сооружений и их влияния на состояние приемников очищенного стока

На территории  Глазовского сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

Неканализованные   стоки

| #### п/п #### № | #### Наименование населенного пункта | #### Количество #### жителей | #### Норма водоответ. #### Чел/ сутки | #### Водоотведение #### с выгреба м3/куб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### с.Глазово | #### 90 | #### 25 | #### 2275 |
| #### 2 | #### д.Урняк-Кумяк | #### 230 |  | #### 5750 |
| #### 3 | #### Д.Петропавловка | #### 70 |  | #### 1750 |
|  | #### Итого | #### 390 |  | #### 9775 |

8.3 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории  Глазовского сельского поселения в основном водоотведение осуществляется в выгреба от индивидуальной застройки.

8.4 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека являются одними из основных принципов охраны окружающей среды при осуществлении органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами хозяйственной и иной деятельности, оказывающими воздействие на окружающую среду.

Согласно статье 22 этого Федерального закона в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для природопользователей устанавливаются, в том числе нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, за превышение которых они несут ответственность в соответствии с законодательством.

Проникновение в подземные воды, загрязняющих веществ, происходит при многочисленных авариях и утечках в канализационных сетях. Данные утечки обусловлены износом канализационных сетей и выгребных ям. Все это влияет на качество жизни и здоровье населения в ском сельском поселении, а также на общее состояние окружающей среды.

8.5 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории Глазовского сельского поселения в большей части индивидуальной жилой застройки остается система водоотведения децентрализованная. На всей территории д. Петропавловка,д.Глазово,д.Урняк отсутствуют сети водоотведения

Раздел 9 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объемов капитальных вложений

| #### п/п #### № | #### Наименование работ | #### Ед. #### изм | #### Объем работ | #### Стоимость #### (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Канализационная насосная станция мощностью 15м3/час | #### шт | #### 2 | #### 3847,132 |
| #### 2 | #### Канализационный самотек из труб ПЭ 100 диаметром 200 | #### км | #### 4 | #### 25100,682 |
| #### 3 | #### Канализационная напорная из трубПЭ 100 диаметром 110 | #### км | #### 8 | #### 2600,400 |
|  | #### Итого по с.Глазово. д.Петропавловке |  |  | #### 54948,214 |
| #### 1 | #### Канализационная насосная станция мощностью 20м3/час | #### шт | #### 1 | #### 2308,278 |
| #### 2 | #### Канализационный самотек из труб ПЭ 100 диаметром 200 | #### км | #### 3 | #### 15645,114 |
|  | #### Итого по д.Урняк-Кумяк |  |  | #### 17953,392 |
|  | #### ВСЕГО |  |  | #### 72901,606 |

9.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

На период реализации схемы водоотведения населенных пунктов Глазовского сельского поселения (до 2024 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- · строительство канализационной насосной станции;

- · установка приборов учета и контроля сточных вод, а также автоматической системы управления объектов системы водоотведения;

- · установка и реконструкция выгребных ям в поселении;

- · строительство новых и реконструкция старых сетей водоотведения.

Осуществление мероприятий схемы водоотведения в Глазовском сельском поселении позволит:

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования коммунального сектора в поселении;

- обеспечить граждан системой централизованного водоотведения, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- улучшить экологическое состояние водных объектов и окружающей среды;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения;

Достижение результатов, определенных схемой, повлияет на эффективность социально-экономического развития Глазовского сельского поселения и проведения единой государственной политики в части:

- повышения уровня жизни населения посредством повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг;

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью введения в эксплуатацию канализационных сетей и строительства объектов водоотведения.

9.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения-нет.

9.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время коммерческий учет сточных вод в поселении не ведется. В Глазовском сельском поселении нет установленных приборов учета сточных вод, так как нет системы водоотведения. Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

Раздел 10 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

10.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

При строительстве канализационных сетей прямого воздействия на водный бассейн нет.

Видами воздействия на земельные ресурсы при строительстве объекта могут явиться:

- механическое, биологическое и химическое воздействия на почвенный покров;

- техногенное нарушение исходного состояния почвогрунтов (рытье траншей, котлованов и пр.);

- частичное разрушение, уплотнение и изменение физических свойств почв в результате использования строительной техники;

- загрязнение территории строительным и бытовым мусором.

Химическое загрязнение почв может произойти при утечке горюче-смазочных материалов в процессе эксплуатации строительной техники и автотранспорта, при заправке строительной техники.

Биологическое загрязнение почв может произойти при сливе хоз-бытовых сточных вод на почвогрунты.

В результате строительства будет происходить образование строительных отходов, которые в случае неправильного обращения с ними, могут негативно повлиять на состояние окружающей среды.

Санитарно-защитная зона канализационных насосных станций составляет 20 метров в соответствии с § 7.1.13 таблица 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

10.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На территории Глазовского сельского поселения нет существующих очистных сооружений.