Утверждаю

Глава муниципального образования

«Куакбашское  сельское поселение»

Лениногорского муниципального района

Республики Татарстан

_____________________ Р.Р.Ахметзянова

«_____»_________________2015 года

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «КУАКБАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2025 года

С.Куакбаш

2015 год

- Содержание

Введение …………………………………...……………………………………….7

Паспорт схемы ……………………………………….……………………….… 7-9

Глава 1. Схема водоснабжения……………………………………………………..10

### 1.1. Климатические условия……………………………………………….10-11

### 1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения Куакбашского сельского поселения …………..….……......................................................11-13

1.1.2 Описание функционирования систем водоснабжения……………13-14

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Куакбашского сельского поселения ……………………14-15

1.2. Существующие балансы водопотребления…………………………15-17

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения………………………………………………………………..17

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения......………………………………… …17-19

1.5 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения…19-20

1.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжении 20-21

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения…………………………………………………………………21

1.7.1. Показатели качества питьевой воды………………………………..22-24

1.7.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоснабжению……………………………………………………………25-26

Глава 2. Схема водоотведения ………………………….………………………..26

2.1.  Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования..…………………………………………………………………..26

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки  и отведения сточных вод  муниципального образования…………………………………………..26

2.1.2. Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения …………………………………………………………………27

2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения…………………………………………28

2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения…………………………………………………………………28

2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей ……………28

2.1.6. Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения………………………………………………………………….28

2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду ……………………………………..28

2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченная централизованной системой водоотведения………………………………28

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования……………………………28-29

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения…………………………29

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в центральную систему водоотведения…………………………………………………………………29

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)…………………………29

2.3. Прогноз объема сточных вод…………………………………………….30

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения………………………………30-31

2.3.2.Расчет требуемой мощности очистных сооружений…………………31

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

( техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения………………………………………………………………….31

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения……………………31-33

2.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения………………………………………………………………….33

2.4.3 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование………………………………33

2.4.4 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения ……………………………………………………….33

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения………………………33

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ  в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади………………….34

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения………………………………………………………………….34

2.7 Целевые  показатели развития централизованной системы водоотведения………………………………………………………………….35

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения…………35

2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов……………………….35

2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод ……………………………35

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод ………………………………………………..36

2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности………………………………………………36

2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти………………………………………………………..36

2.8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения………………………………………………………………….37

Приложение……………………………………………………………………38

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения (далее схема) Куакбашского  сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ на период до 2025 года разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Куакбашского сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Куакбашского сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ;

и в соответствии с требованиями:

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Куакбашском  сельском поселении Лениногорского муниципального района РТ.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой,  технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселений;

-зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий , на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

-границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по этапам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные родники),   сети водопровода;

– в системе водоотведения – оснащение индивидуальных жилых домов в зоне жилой застройки локальными очистными сооружениями (ЛОС);

-ЛОС стоков животноводческих комплексов.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Схема водоснабжения  включает:

– паспорт схемы;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы реализации;

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Куакбашского сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Исполнительный комитет муниципального образования «Куакбашское сельское поселение»  Лениногорского муниципального района РТ.

Местонахождение объекта

Россия, Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, Куакбашское   сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

– Водный кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

–Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Цели схемы:

– обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем;

– обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий;

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для  объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

– реконструкция существующих водопроводных сетей;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Куакбашского сельского поселения;

- установка приборов учета;

-оснащение индивидуальных жилых домов локальными очистными сооружениями;

– устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно их водоема.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 по 2025 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2015-2020 годы:

– реконструкция существующих водопроводных сетей;

- строительство водоема;

Второй этап строительства (расчетный срок)- 2021-2025 годы:

– реконструкция существующих водопроводных сетей;

– строительство водоотведения для социально-значимых объектов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 8349,0 тыс.руб

Глава 1. Схема водоснабжения

### 1.1 Климатические условия

### Куакбашское   сельское поселение расположено в юго-западной части Лениногорского района Республики Татарстан. Поселение граничит на западе  с Нижнечершилинским сельским поселением Лениногорского района, на востоке с Зай-Каратайским сельским поселением Лениногорского района , на юге со Каркалинским  сельским поселением Лениногорского района, на севере со Старосуркинским сельским поселением Альметьевского муниципального района. Административный центр Куакбашского  сельского поселения – с.Куакбаш , расположенный в 37 км от административного центра Лениногорского района-г.Лениногорск.

Климат умеренно-континентальный. Годовая норма осадков 432 мм.  В холодную часть года происходит движение воздуха с востока и юго-востока малоувлажненного и холодного, а весной и летом - теплого и сухого. Преобладающие ветры – восточного направления.

Продолжительность зимнего периода , между датами перехода среднесуточной температуры через 0 º С , в среднем составляет около 5,5 месяцев ( 28.10- 06.04).

Продолжительность летнего периода со среднесуточными температурами воздуха выше +10 ºС -4,5 месяца.

Продолжительность каждого из переходных периодов (осени и весны) составляет примерно 1 месяц. Для осени – это ноябрь, для весны – апрель.

Максимальная температура летом доходит до + 40ºС , а абсолютный минимум температуры, зафиксированный на территории поселения, равен – 36 ºС.

Территория богата месторождениями нефти, местными строительными материалами: песчано-гравийной смесью, глиной, лесными массивами. На территории с.Куакбаш протекает речка Куак, Сарбаш.

Нормативная глубина сезонного промерзания в данном районе для глинистых грунтов составляет 1,61 м. Учитывая, что дно траншей водопроводных сетей расположено на глубине 2-2,5 м., что ниже глубины промерзания , то риск размораживания сетей отсутствует.

    - Описание структуры системы водоснабжения Куакбашского сельского поселения.

В состав  Куакбашского сельского поселения входят: с.Куакбаш, д.Чути и д.Сходнево-Чертанла.

Почвы характеризуются черноземами. Имеется значительная площадь занятая садовыми культурами, в том числе и заброшенными.  Основными природными ресурсами поселения являются: подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. Для обеспечения потребителей сельского населенного пункта Куакбашского  сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих хозяйствующих субъектов источников водоснабжения (родников), разводящих сетей водоснабжения, протяженность которых составляет 16 100 метров.  На территории Куакбашского  сельского поселения расположены 7 каптажей (родников), которые является собственностью поселения. Потребление воды всеми потребителями составляет 9,74 тыс. м3 в год.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Куакбашского  сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ  являются родники.

Водоснабжение  населенного пункта организовано:

- от водопроводных сетей;

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

|  | Характеристика сетей водоснабжения с.Куакбаш Сбор воды происходит в каптаже родников, откуда самотеком водопроводным сетям поступает потребителям. Протяженность сетей водопровода 12,6 км. Схема водопроводных сетей см. в приложении № 1. д.Чути Система водопровода принята низкого давления , с учетом удовлетворения хозяйственно- питьевых и противопожарных нужд. Сбор воды происходит от каптажа родника «Су башы», расположенного на восточной части деревни. Далее вода самотеком поступает в водопроводную систему поселения. Протяженность сетей водопровода 1,7 км. Схема водопроводных сетей см. в приложении № 2 д.Сходнево- Чертанла Система водопровода принята низкого давления , с учетом удовлетворения хозяйственно- питьевых и противопожарных нужд. Сбор воды происходит от каптажа родника «Сходнево-Чертанла», расположенного на северной части деревни, откуда самотеком по водопроводным сетям поступает потребителям. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность сетей водопровода 1.8 км. Схема водопроводных сетей см. в приложении № 3 1.1.2.Описание функционирования систем водоснабжения В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Куакбашского сельского поселения Лениногорского муниципального района используются следующие термины и определения: «водовод» - водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) Воды к месту её потребления; «источник водоснабжения»- используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод; «расчетные расходы воды»- расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов; «система водоотведения» - совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий. «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения»- часть водопроводной сети, пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды; «зона действия (бассейн канализованная) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска»- часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод; «схема водоснабжения и водоотведения» - совокупность графического ( схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо- геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико- экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения и(или) водоотведения и направлений их развития; совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок; «схема инженерной инфраструктуры» - совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок. - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Куакбашского сельского поселения: Анализ состояния систем водоснабжения показал следующее: 1. а) системы водоснабжения с.Куакбаш находятся в удовлетворительном техническом состоянии, требуется реконструкция водопровода общей протяженностью 4 км, требуется ремонт каптажа в количестве 3 шт.; б) системы водоснабжения д.Чути находятся в удовлетворительном техническом состоянии, требуется ремонт каптажа; в) системы водоснабжения д.Сходнево-Чертанла находятся в удовлетворительном техническом состоянии требуется реконструкция водопровода общей протяженностью 1000 п.м; В связи с этим необходимы коренные меры по улучшению водоснабжения и обеспечению полного охвата населения централизованным водоснабжением, в том числе путем технического и технологического развития отрасли. Таблица 1 Информация по источникам наименование; Источник (родник); Население (чел); Водоотвод (куб.м). С.Куакбаш; «Салкын кое»; 206; 40. «Сарбаш»; 300; 40. «Дегет базы»; 196; 40. «Куш елга»; 120; 35. «Халькай»; 30; 15. д.Чути; «Су башы»; 57; 15. Д.Сходнево- Чертанла; «Сходнево- Чертанла»; 46; 25. итого; 7; 955. 1.2.Существующие балансы водопотребления Водопотребление определено по всем видам потребителей: население, расходы воды на содержание животных на животноводческих фермах и комплексах, полив приусадебных участков, пожаротушение. Водоснабжение населения осуществляется в большой части через водоразборные колонки. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства зданий. Неучтенные расходы включают в себя расходы воды на содержание животных на животноводческих фермах и комплексах. Таблица 2 Таблица водопотребления на 2015г* № п/п; Наименование населенных пунктов; Число жителей; Макс. сут-ый мᶟ/ сут; Неучтенные расходы (10%), мᶟ/ сут; Полив в мᶟ/ сут; Пожаро тушение мᶟ/ сут; Живот. сектор мᶟ/ сут; Всего мᶟ/ сут. 1; с.Куакбаш; 888; 26,50; 2,21; 127,2; 54; 40; 249,91. 2; Д.Чути; 118; 22,31; 1,94; 111,0; 54; 16,24; 205,49. 3; Д.Сходнево- Чертанла; 56; 8,5; 0,34; 16,8; 42; 2,3; 69,94. Куакбашское СП; 1062; 57,31; 4,49; 255; 150; 58,54; 525,34. (* источник информации Схема территориального планирования) Расходы воды на содержание животных и птиц на животноводческих фермах и комплексах приняты согласно Ведомственным нормам технологического проектирования ВНТП-Н-97, разработанных и утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и составляют: -для КРС (молодняк)- 30 л/ сут; -для КРС (молочные) -100 л/сут; -для КРС (мясные) -55 л/ сут ; -для свиней – 25 л/ сут; -для овец- 5,5 л/сут; -для лошадей – 60 л/ сут; -куры яичных пород – 0,31 л/ сут; - куры мясных пород – 0,36 л/сут -цыплята- 0,27 л/ сут; - гуси -1,68 л/сут; Противопожарные мероприятия Пожаротушение предусматривается из водозаборных гидрантов. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение- 10 л/ сут; Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение- 2,5 л/с 1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения |  |  |  |

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает мероприятия по изменению пространственной организации Куакбашского  сельского поселения Лениногорского муниципального района РТ:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих спортивные и игровые площадки.

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения Куакбашского сельского поселения водой питьевого качества , повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-го охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Куакбашского  сельского поселения  необходимо:

- реконструировать существующие родники со строительством узла водоподготовки;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые в населенном пункте, обеспечив подключение всей жилой застройки;

- замена изношенного трубопровода из ПНД (полиэтилена низкого давления);

-ремонт каптажей

- чистка родников от заиливания;

- установка узлов водоподготовки и водоочистки.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

В основные предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения Куакбашского  сельского поселения включены:

- замена всех изношенных трубопроводов;

- сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

- зонирование водопроводной сети с целью повышения ее надежности и управляемости;

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- определение ориентировочного объема инвестиций для реконструкции и модернизации линейных объектов.

В настоящее время разработаны  государственные программы Государственная программа  «Чистая вода» для обеспечения населения чистой питьевой водой.

Выполнение мероприятий, заложенных в программы , позволит создать систему эффективного управления в секторе водоснабжения:

- обеспечение долгосрочного финансирования и привлечение  частных инвестиций на основе со финансирования  частных инвестиций и механизмов инвестиционных фондов;

- стимулирование производства отечественного инновационного оборудования;

- реализацию региональных и местных программ в секторе водоснабжения;

-реализацию мероприятий по стимулированию производства инновационного отечественного оборудования в сфере водоснабжения;

- реализацию программ обеспечения чистой питьевой водой важнейших объектов социальной инфраструктуры.

В рамках  реализации концепции развития поселения предусматривает выполнение следующих мероприятий:

1.корректировка качества питьевого водоснабжения, в том числе использованием технологических приемов направленных в первую очередь в обеззараживание, обезжелезивание, деманганацию и умягчение воды;

2.реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб современных материалов на основе современных технологий до 2022 г;

3.строительство сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий до 2025;

1.5. Оценка  капитальных вложений в  новое строительство реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 и 2025г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведена в Приложении № 4.

1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству , реконструкции и модернизации  объектов централизованных систем водоснабжения

Основными экологическими аспектами при водоснабжении муниципального образования являются:

- потребление воды питьевого качества;

-  реконструкция водопроводов.

Не рациональное использование ресурсов ведет к истощению используемого водного горизонта. Расчет потребления воды и своевременная оценка дебита родников, разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия воды питьевого качества в требуемых объёмах.

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

- защита почвы и водных ресурсов;

- обеспечение естественного экологического равновесия;

- сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий.

Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют скотомогильники и стихийные свалки бытовых отходов.

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального

образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Места и условия отработанной воды и порядок осуществления контроля её отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно- эпидемиологической службы.

При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации)  промывных вод оказываться не будет.

Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует. Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки.

Своевременный мониторинг месторождений подземных вод, исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, соблюдение требований в области охраны окружающей среды обеспечат выполнение природоохранных мероприятий и исключат негативные воздействия на здоровье людей.

1.7. Целевые показатели развития централизованных  систем водоснабжения

1.7.1 Показатели качества питьевой воды

Таблица 3

1.7. 2 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по  водоснабжению

Таблица 4

| Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация) единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- |
| Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб.м. | 35,194 |  |
| Объем потерь, тыс. куб.м. | 6,7 | Уровень потерь- 15,99 % |
| Объем отпуска в сеть, ыс.куб.м | 41,894 |  |
| Объем потерь, тыс. куб.м. | 6,7 | Коэффициент потерь- 160,27 куб м./ км |
| Протяженность сетей, км | 34,0 |  |
| Объем реализации товаров и услуг населению , тыс. куб.м. | 34,325 | Удельное водопотребление 0,0723 кум.м./ чел в сут. |
| Численность населения, получающего услуги организации, тыс. чел. | 1,062 |  |
| Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | 8760 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг-24 час/день |
| Количество дней в отчетном периоде, дней | 365 |  |
| Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 16 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры- 0,38 ед/ км. |
| Протяженность сетей, км | 34,0 |  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. | 4,0 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 99,6 % |
| Протяженность сетей, км | 34,0 |  |

Глава 2. Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Хозяйственно- бытовая канализация в муниципальном образовании отсутствует. Значительные проблемы села, ограничивающие его развитие, заключаются в отсутствии хозяйственно- бытовой канализации в большей части частного сектора и единой системы ливневой канализации. Отсутствуют специальные очистные сооружения ливневой канализации, что неблагоприятно сказывается на экологическом состоянии сел, системы водоемов (загрязнения почвы и подземных вод биологическими загрязнениями , нефтепродуктами, химикатами и т.д.).

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора, согласно заключенных договоров. Основным способом является:

Накопители сточных вод (выгреба):

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать  в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя ; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод)  гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более , 3 л /кв.м.сут.

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается  устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками. К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавком сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли. Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.

2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.

Канализационные очистные сооружения в Куакбашском сельском поселении отсутствует.

При принятии решения о строительстве канализационной системы муниципального образования необходимо изготовить проектно- сметную документацию на строительство канализационных сетей ( с гидравлическим расчетом).

После принятия решения о создании канализационной системы при создании проекта устанавливается селитебная зона, определяется маршрут прокладки сетей, определяются абоненты ( учитывая перспективное увеличение численности населения). При проектировании  централизованной канализации необходимо, включить в список предполагаемых абонентов учреждения образования (детские сады и школы, административные здания).

Согласно СНиП 2.04.03-85 количество канализационных стоков для сельской местности составляет 150 л/сутки. При проектировании канализационных сетей необходимо учитывать рельеф местности. Основную часть муниципального образования составляют частные домовладения.

2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

Центральная канализация отсутствует во всем муниципальном образовании. Ливневая канализация отсутствует. Стоки, образованные осадками, стекают по рельефу местности.

2.1.4. Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В связи с отсутствием исходных данных о системы водоотведения не  представляется возможным оценить технические возможности утилизации осадков сточных вод.

2.1.5. Состояние и функционирование канализационных сетей.

Центральная канализация  отсутствует во всем муниципальном образовании.

2.1.6. Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Центральная канализация  отсутствует во всем муниципальном образовании.

2.1.7.Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Центральной  канализации   в  муниципальном образовании нет.

В настоящее время очистные сооружения с селах отсутствуют. Сточные воды поступают без очистки в почву, загрязняя окружающую среду. Отсутствие  канализационной сети в селе создает определенные трудности населению ухудшает их бытовые условия.

2.1.8.Территории муниципального образования, не охваченная централизованной системой водоотведения.

Централизованная система водоотведения на территории Куакбашского сельского поселения отсутствует.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем водоотведении муниципального образования.

Существующие  технические и технологические проблемы в водоотведении муниципального образования:

1.Отсутствие очистных сооружений.

2. Отсутствие системы отвода сточных вод от пользователей питьевой воды.

3. Загрязнение поверхностных вод местных водных объектов. Причины загрязнения- сброс неочищенных, недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, талых, дренажных вод с оросительных систем.

4.Из-за отсутствия сооружений канализации, отсутствия обеззараживания сточных вод, их качество не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям и угрожает загрязнению водоносных слоев.

5. Из-за отсутствия системы канализации , комфортность проживание населения не получает развития.

6. Необходимо создание специальной коммунальной структуры современной материально-технической базой обслуживания всего канализационного хозяйства села.

7. Мощность очистных сооружений может быть определена после проведения соответствующих изысканий.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1.Баланс поступления сточных вод в центральную систему водоотведения.

Объемы сточных вод определены на уровне 84% от потребления воды. Централизованная система водоотведения на территории Куакбашского сельского поселения отсутствует.

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока ( сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности).

Сточные воды с поверхности рельефа местности при малых и средних осадков впитываются в грунт, при больших осадков сточные воды стекают, согласно, рельефа местности, в низины и растекаются по полям, впитываясь в грунт.

2.3 Прогноз объема сточных вод.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

К концу 2025 года предлагается 100% обеспечение населения сельского поселения канализацией.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод проектируемой застройки принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив. Удельные среднесуточные нормы для сельской местности приняты 150 л/сут/чел. Коэффициент суточной неравномерности принят1,2.

Количество сточных вод от предприятий и неучтенные прочие расходы приняты в размере 5%. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована- расчеты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

Качество сточных стоков должно соответствовать требованиям СНиПа 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана  водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Схема хозяйственно- бытовой канализации поселения на все этапы проектирования сохраняется. Система самотечно- напорная, не раздельного типа. В канализационную систему должны поступать стоки от жилых и общественных зданий, от коммунальных предприятий и промышленности. Загрязненные промышленные стоки перед сбросом их в сельскую канализацию должны проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до качества, определяемого «Инструкцией по приему промышленных сточных вод в городскую хозяйственную канализацию».

Схема водоотведения должны корректироваться на последующих стадиях проектирования.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п 2.1 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.02-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

1.расчетный расход бытовых сточных составляет Qсут.1225,6 тыс.л/ сут.

2.количество сточных вод от местных предприятий и неучтенные расходы принимаются в размере 10 %  суммарного среднесуточного водоотведения (п.2.5СНиП 2.04.03-85) и составляет :

Qпр.=(1114,2 тыс. л/ сут) x 10/100=111.4  тыс.л / сут;

Общий расход сточных вод на расчетный срок составляет:

Qсут.=1114,2 тыс. л/ сут+ 111,4 тыс. л/ сут =1225,6   тыс.л / сут;

Общий расход сточных вод по поселению составит 1225,6 тыс.л / сут

Центральную канализацию предлагается проложить, используя естественный рельеф местности, трубами ø250 мм.

2.3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно, прогноза объема поступления сточных вод с учетом неучтенных расходов.

2.4 Предложения по строительству,  реконструкции и модернизации ( техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

2.4.1 Основные направления ,принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Муниципальное образование  «Куакбашское сельское поселение» действующую центральную канализацию не имеет. Для обеспечения экологической безопасности муниципального образования предлагается: для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети  канализации из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ  539-80 диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001  диаметром 63-75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые  железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные  коллекторы устраиваются колодцы- гасители напора.

Проект централизованной системы водоотведения должен включать следующие вопросы:

-проектирование очистных сооружений;

-строительство новых сетей хозяйственно- бытовой канализации;

- в случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка ультрафиолетом;

-ликвидировать все выпуски неочищенных стоков на рельеф местности;

-произвести гидрологические исследования и расчет фоновых концентраций существующих и проектируемых выпусков. Установить счетчики воды на очистных сооружениях канализации с целью установления производительности насоса;

-провести химические анализы имеющихся стоков по населенному пункту и решить вопрос по очистке стоков.

Основные решения по обеспечению объектов сельского поселения системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 « О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели качества обслуживания абонентов;

-показатели качества очистки сточных вод;

-показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики нормативно- правовому регулированию в сфере жилищно- коммунального хозяйства.

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

1.Строительство канализации для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

2. Строительство ливневой канализации , для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод. Для того , чтобы начать строительство очистных сооружений в муниципальном образовании необходимо принять решение о разработке проектно- сметной документации на строительство очистных сооружений.

2.4.3 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений  водоотведения и их обоснование будет разрабатываться на стадии проектирования системы водоотведения.

2.4.4. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения будут разрабатываться на стадии проектирования системы водоотведения.

2.5  Раздел « Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоотведения будут рассматриваться при изготовлении проектно-сметной документации согласно существующих требований и норм.

Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вызову канализационных стоков. В настоящее время в Куакбашском СП очистные сооружения отсутствуют. Вызов неочищенных сточных вод не осуществляется, загрязняя тем самым окружающую среду.

При  использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В строительство централизованной системы водоотведения необходимы капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в Куакбашском сельском поселении;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, выполненная соответствии с укрупненными сметными нормативами, будет проведена после изготовления проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений.

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленная территориальными справочниками на момент выполнения программы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения и водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения и водоотведения определяется исходя из объема ( объема отведения сточных вод) в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения (водоотведения), в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения и водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

2.7.2. Показатели качества обслуживания абонентов.

К целевым показателям качества обслуживания клиентов относится:

а) соблюдения требований о раскрытии информации о деятельности организации, осуществляющей водоснабжение;

б) доля рассмотренных заявок на подключение, в установленные сроки.

2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

а) доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод ( в процентах ), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

б) доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Целевые показатели использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении:

а) уровня потерь при транспортировке сточных вод;

б) доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных организации, осуществляющей водоснабжение об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентом соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

2.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

Целевые показатели соотношения цены и эффективности ( улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы определяются исходя из: увеличения доли сточных вод, прошедший очистку и соответствующих нормативным требованиям.

2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8 Раздел « Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения»

На территории Куакбашского СП бесхозные  сети водоотведения отсутствуют.

Приложение № 4

Перечень мероприятий программы                                                                                                                                                                                     тыс. руб.

| № n/n | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Срок начала работ | Срок окончания работ | Мощность, протяженность | Стоимость работ тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по плану мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | с. Куакбаш | 2018 г. | 2025 г. | 3,0 км | 1800,0 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей в д.Сходнево-Чертанла | Д.Сходнево-Чертанла | 2020 г. | 2022 г. | 1 км | 2160,0 |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей | д.Чути | 2017 г | 2018 г. | 0,5 км | 600,0 |
| 4 | Строительство водопроводных сетей | с. Куакбаш | 2021 г. | 2023 г. | 2.8 км | 3360,0 |
| 5 | Ремонт каптажей | с.Куакбаш | 2015 | 2018 |  | 429,0 |
|  |  |  |  |  |  | 8349,0 |