Утверждено

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

от «01» марта 2016г. №198

Техническое задание

на создание инвестиционного проекта

по повышению качества питьевой воды

в муниципальном образовании

«Лениногорский муниципальный район»

г.Лениногорск,  2016г.

Оглавление

1.	Общие сведения	3

2.	Назначение и цели проекта	4

3.	Проблемы обеспечения населения питьевой водой в Лениногорском муниципальном районе	4

4.	Требования к результату работ	5

5.	Перечень объектов, включаемых в проект	6

6.	Порядок приёма-сдачи документации проекта	10

1.Общие сведения

Заказчиком работ по формированию документации для инвестиционного проекта по повышению качества питьевой воды в муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный район» (далее – проект, инвестиционный проект) выступает Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» (далее – Заказчик).

Реквизиты Заказчика:

Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г. Лениногорск, ул.Кутузова, д.1.

ИНН: 1649012699

КПП: 164901001

ОГРН: 1061689006422

Исполнителями работ по формированию планов мероприятий выступают:

- Отдел капитального строительства МБУ «АрхГрадСтройКонтроль» (далее – Исполнитель1). Реквизиты исполнителя:

Адрес: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул.Гончарова, д.1а.

ИНН: 1649000950

КПП: 164901001

ОГРН: 1021601977913

- ООО «Водоканал» (далее – Исполнитель2).  Реквизиты исполнителя:

Адрес: Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Корчагина, д. 2.

ОГРН: 1041614000427

ИНН: 1649010268

ОКПО: 70897227

- ОАО «Шугуровское многоотраслевое производственное предприятие» (далее – Исполнитель3).  Реквизиты исполнителя:

Адрес: Республика Татарстан,  Лениногорский район, с Шугурово,                   ул. Ленина, д. 32.

ИНН: 1649011720

КПП: 164901001

ОКПО: 03316896

ОГРН: 1051608012598

Настоящий проект создаётся на основании:

- Письма из Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (далее – УФСЗСС) от 30.09.2015 № 23-3/4314 на имя Главы муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», мэра города Лениногорска  Р.Г.  Хусаинова (см. приложение № 1)

- Уведомления из УФСЗСС за январь 2016г. на имя руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Н.Р. Залакова (см. приложение № 2).

Плановый срок окончания разработки инвестиционного проекта по повышению качества питьевой воды устанавливается согласно требованиям Федерального закона и с учётом Уведомления за январь 2016г. Дата окончания разработки проекта: 15.07.2016г.

Разработанный инвестиционный проект должен быть оперативно представлен в Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» в бумажном и в электронном виде – в виде скан-копий документов, где есть подписи руководителей организаций-исполнителей и печати этих организаций,- с хорошим качеством изображения, а также в виде файлов MS Office.

2.Назначение и цели проекта

Назначение данного инвестиционного проекта по повышению качества питьевой воды – составление плана мероприятий по устранению замечаний УФСЗПП.

Целью инвестиционного проекта является формирование перечня работ, необходимых для повышения качества питьевой воды на объектах, указанных УФСЗПП, а также определение стоимости каждого мероприятия и общей стоимости всех работ для дальнейшего изыскания источников финансирования.

3.Проблемы  обеспечения населения питьевой водой

в Лениногорском муниципальном районе

На территории Лениногорского муниципального района централизованными источниками водоснабжения обеспечены 85 населённых пунктов, децентрализованными источниками водоснабжения - 10 населённых пунктов.

Состояние многих подземных сельских источников водоснабжения не соответствует требованиям, которые предъявляют санитарные правила, а именно: на водозаборы отсутствуют утверждённые проекты зон санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го поясов, назначение которых – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения. Нет поверенной аппаратуры (за исключением единичных случаев) для систематического контроля дебита водяных скважин.

Многие скважины и родники не имеют ограждения и охраны зоны особого режима, или эти ограждения частично разрушены. Дорожки к источникам не имеют твёрдого покрытия, а территория не спланирована для отвода поверхностных вод. Ряд скважин не выдерживают санитарного разрыва от жилой застройки.

Здания многих скважин нуждаются в капитальном ремонте, а каптажи – в профилактической прочистке и промывке.

Состояние водопроводных сетей – неудовлетворительное, за год регистрируется более ста порывов. Передача воды потребителям осуществляется по сетям, срок эксплуатации большинства которых составляет 20-30 лет.

В сельских поселениях района вода из питьевых источников, в основном, не соответствует гигиеническим требованиям по жёсткости.

Неудовлетворительное качество воды связано со следующими причинами:

Отсутствием зон санитарной охраны источников;

Несоблюдением режима зон санитарной охраны;

Изношенностью водозаборных сооружений и разводящих сетей;

Отсутствие у сельских исполнительных комитетов и у организаций, обслуживающих системы водоснабжения, согласованной программы контроля качества питьевой воды;

Отсутствие согласованных планов мероприятий по доведению качества воды до нормативных величин;

Отсутствие квалифицированного персонала и других сил и средств, необходимых для обслуживания распределительной сети надлежащим образом.

Сложившаяся ситуация потребовала срочного создания инвестиционного проекта по повышению качества питьевой воды в Лениногорском муниципальном районе.

4.Требования к результату работ

По итогам выполнения данного технического задания должен быть создан документ, включающий в себя:

- Общие сведения о положении с водоснабжением в Лениногорском муниципальном районе, а также сведения об Исполнителе 1 и Исполнителе 2:

Среднесписочная численность в 2015г.

Общая протяжённость водопроводных сетей;

Средний процент износа водопроводных сетей;

Средний процент износа оборудования;

Целевые показатели деятельности предприятия;

Сроки устранения замечаний по объектам, перечисленным в подразделе 5 Перечень объектов, включаемых в проект;

Предварительный расчёт тарифов водоснабжения и водоотведения.

- Перечень работ (мероприятий, необходимых для выполнения) по каждому объекту питьевого водоснабжения, указанному в подразделе 5 Перечень объектов, включаемых в проект, с расчётом стоимости каждого вида работ, суммы по объекту и общей суммы всех работ;

- Сметы калькуляции по каждому заявленному виду работ как приложения к перечню работ, подтверждающие заявленную стоимость каждого вида работ из перечня.

- Форму паспорта проекта (см. образец в приложении № 3).

Состав и содержание документации в п.п. 2 и 3 остаётся на усмотрение Исполнителя 2 и Исполнителя 3.

5.Перечень объектов, включаемых в проект

В формируемом проекте по повышению качества питьевой воды в муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный район» необходимо предусмотреть мероприятия для следующих объектов питьевого водоснабжения:

| № п/п | Наименование населённого пункта, объекта | Выявленные нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Лениногорск: |  |  |  |
|  | Ново-Письмянская ВНС | Общая жесткость -8 мг-экв/дм3 | Норма 7 мг-экв/дм3 |
|  | Спорткомплекс «Юность», кран умывальной на 1 этаже | мутность-2,000 мг/дм3 | Норма 1,500 мг /дм3 |
|  | МБДОУ «Детский сад №22 г.Лениногорска» МО ЛМР РТ, кран холодной воды на кухне | Общая жесткость – 7,2 мг-экв/дм3 | Норма 7 мг-экв/дм3 |
|  | ГАУСО реабилитационный центр Алый парус», кран холодной воды моечной ванны, на кухне | Общая жесткость – 7,2 мг-экв/дм3 |  |
|  | ГАУСО КЦСОН «Исток Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ, пищеблок, кран горячего цеха | Общая жесткость – 7,2 мг-экв/дм3 |  |
|  | МБОУ «СОШ №8» МО ЛМР РТ, пищеблок, кран холодной воды в горячем цехе | Общая жесткость – 7,27 мг-экв/дм3 |  |
|  | МБОУ «ООШ №1» МО ЛМР РТ, пищеблок, кран холодной воды | Общая жесткость -8 мг-экв/дм3 |  |
|  | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №7» МО ЛМР РТ, кран холодной воды пищеблока | Общая жесткость -8,75 мг-экв/дм3 |  |
|  | МБДОУ «Тимяшевский детский сад-Ласточка» МО ЛМР РТ, пищеблок, кран горячего цеха | Общая жесткость – 9,5 мг-экв/дм3 |  |
|  | МАОУ «СОШ №5» МО ЛМР РТ, пищеблок, кран моечной | Общая жесткость -8,15 мг-экв/дм3 |  |
| ДОЛ «Олимпия»: |  |  |  |
|  | кран умывальной | ОКБ-5 КОЕ в 100мл | при норме не допускается |
|  | кран пищеблока | ОКБ-5 КОЕ в 100мл |  |
| По Лениногорскому району: |  |  |  |
|  | Мичурино: Колонка, ул.Советская, 17 | нитраты (по NO3) - 47 мг /дм3, | Норма 45 мг /дм3; |
| с. Шугурово: |  |  |  |
|  | каптаж-родник «Табыр-2» | Общая жесткость -8 мг-экв/дм3 | Норма 7 мг-экв/дм3 |
|  | артезианская скважина №2 | Общая жесткость -8 мг-экв/дм3 |  |
|  | артезианская скважина №1 | Общая жесткость -8,1 мг-экв/дм3 |  |
|  | артезианская скважина №3, ул.Сайдашева | Общая жесткость – 9,4 мг-экв/дм3 |  |
|  | с.Старое Шугурово: артезианская скважина №4, ул.Халикова | Общая жесткость – 9,9 мг-экв/дм3 |  |
|  | с.Сугушла: Сугушлинская ВНС | Общая жесткость - 8,95 мг-экв/дм3 |  |
| с.Каркали: |  |  |  |
|  | Каптаж-родник «Тукмак очы» | Общая жесткость -8 мг-экв/дм3 |  |
|  | каптаж «Салкын су» | Планировка территории для отвода поверхностных вод | По заявке главы сельского поселения Г.Х.Ширияздановой |
|  | п. Зай-Каратай: Каптаж-родник «Исенгельди» | Общая жесткость – 10,7 мг-экв/дм3 |  |
| с.Урдала: |  |  |  |
|  | Колонка, ул.Советская,55 | ОКБ-3 КОЕ в 100мл, ТКБ-3 КОЕ в 100мл | при норме не допускается |
|  | Колонка, ул.Советская,14 | ОКБ-10 КОЕ в 100мл, ТКБ-10 КОЕ в 100мл | при норме не допускается |
|  | Каптаж-родник «Зильбар» | ОКБ-2 КОЕ в 100мл, ТКБ-2 КОЕ в 100мл | при норме не допускается |
|  | с.Новый Иштиряк: Каптаж-родник «Туа-асты» | ОКБ-1 КОЕ в 100мл, ТКБ-1 КОЕ в 100мл, Общая жесткость -8 мг-экв/дм3 |  |
|  | с.Новое Сережкино: артезианская скважина №2 | Общая жесткость – 7,6 мг-экв/дм3 |  |
|  | с. «Урмышла»: родник «Урмышла» | Общая жесткость – 9,8 мг-экв/дм3 |  |
|  | п. Старый Кувак: каптаж-родник «Разливная речка» | Общая жесткость -8,7 мг-экв/дм3 |  |
|  | с. Керлигач: каптаж-родник «Янчай» | Общая жесткость -8,2 мг-экв/дм3 |  |
|  | с.Сарабикулово: каптаж-родник «Тегерман» | Общая жесткость -8,2 мг-экв/дм3 |  |
|  | ЛПУП «Санаторий Бакирово»: кран холодной воды моечной | ОКБ-1 КОЕ в 100мл, ТКБ-1 КОЕ в 100мл |  |
|  | Глазовское СП | Профилактическая промывка и очистка каптажей Обеспечение скважины поверенной аппаратурой контроля дебета | По заявке главы сельского поселения Н.К. Карабаевой |
|  | Зай-Каратайское СП | Профилактическая промывка и очистка трёх каптажей Капремонт здания скважины Обеспечение скважины поверенной аппаратурой контроля дебета | По заявке главы сельского поселения М.И. Идиятовой |
|  | Нижнечершилинское СП | Ремонт и чистка 7 каптажей: с.Нижние Чершилы - «Мэннэф», «Тукмак», «Умарталык асты», «Боскын», «Утэн елга» с.Верхние Чершилы –«Салкын чишмэ»; с.Мордовская Ивановка – «Нижний» Планировка территории для отвода поверхностных вод | По заявке главы сельского поселения Н.Я.Хайруллиной |
|  | Письмянское СП | Ремонт и чистка каптажа п.Степной Зай Планировка территории для отвода поверхностных вод | По заявке главы сельского поселения Р.В.Насретдинова |

6.Порядок приёма-сдачи документации проекта

- Исполнитель 2 и Исполнитель 3 по мере готовности предоставляют Исполнителю 1 информацию и документацию, перечисленную в п.п. 1-3 подраздела 4 Требования к результату работ;

- Исполнитель 1 проверяет полноценность предоставленной информации и, при необходимости, возвращает документы на доработку;

- В соответствии с п.7 ст.23 Федерального закона от 07.12. 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, т.е. Исполнитель 2 и Исполнитель 3 должны окончательно передать всю сформированную ими документацию Исполнителю 1 в срок до 15 мая 2016г.

- Исполнитель 2 и Исполнитель 3 должны согласовать составленные ими планы мероприятий с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан в срок до 01 июля 2016г. (см. приложение  № 2).

- Исполнителю 1 необходимо сформировать итоговый пакет документов проекта в срок до 15 июля 2016г.

___________________________________________________