                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

                                                                        Глава муниципального образования

                                                                      «Письмянское сельское поселение»

Лениногорского муниципального района 

                                                Республики Татарстан
                                                                              ___________________Р.В.Насретдинов
                                       «____» _______________ 2015 г.

[image: image1.jpg]i

.

o

o

i



[image: image2.jpg]KEHMS ¢

-Xema Bagoﬁaéﬁ

.






Содержание 

1. Введение. Цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения…………..4
2. Общая характеристика муниципального образования...……………………..5
3. Существующее состояние централизованных систем водоснабжения поселения
9
3.1. Общая характеристика системы водоснабжения поселения…..….....…9
3.2. Источники водоснабжения……………………………..…………...…....9
3.3. Водопроводная сеть
………………………………………………………11
3.4. Общая оценка состояния водоснабжения, существующие технические и технологические проблемы
…………………………………………………...12
4. Направления развития централизованных систем водоснабжения………..13
5. Баланс водоснабжения и потребления воды…………………………………15
6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………………………….….17
7. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………18
8.  Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения...………21
9. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения...22
10. Схема водоотведения ………………………………………………………23
10.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения……………23
11.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения...……………………….24
12. Картографические материалы...…………………………………………….25


1. Введение. Цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения муниципального образования.  

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения муниципального образования.

Схемы водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов утверждаются органами местного самоуправления. Утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения не допускается.
Схема водоснабжения и водоотведения Письмянского сельского поселения Лениногорского муниципального района Республики Татарстан (далее — Схема) выполнена в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» на период до 2025 года.
Перечень нормативных документов, использованных при подготовке Схемы:

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон Российской Федерации от 7.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. К целям также относятся:

- обеспечение населения чистой питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, а также требованиям гигиенических нормативов;

- достижение надежности и ресурсной эффективности систем водоснабжения и водоотведения;

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду; 

- защита водных ресурсов от антропогенного воздействия;

- привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитных.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- повысить обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить качество питьевой воды и ее положительное влияние на здоровье населения;

- разработать и ввести в эксплуатацию резервные артезианские источники;

- снизить вторичное загрязнение при передаче питьевой воды;

- развивать системы водоснабжения с внедрением современных технологий;

- обеспечить рациональное водопользование и снижение объема потерь питьевой воды;

- использовать инвестиционные проекты государственно-частного партнерства и кредитного финансирования для привлечения внебюджетных средств;

- определение необходимости и объемов участия средств бюджетов различных уровней.

В настоящей Схеме используются следующие термины и определения:

технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

2. Общая характеристика муниципального образования


Поселение находится на юго-востоке Республики Татарстан, в 3 км.к юго-востоку от города Лениногорск. Площадь поселения – 15,899 га. Климат – умеренно-континентальный с холодной длинной зимой и умеренно-жарким летом. Годовая норма осадков 432 мм. Поселение расположено в лесостепной зоне. Преобладают смешанные и широколиственные леса. По территории поселения протекает речка Зай. Имеется множество родников. Внутренние строение представляют чернозем, песчаные, глинистые, тяжелоглинистые отложения.
Окрестности поселения богаты полезными ископаемыми – нефть, газ, глина, песчаник.

На территории Письмянского сельского поселения расположен населенный пункт: п.Подлесный, который является административным центром Письмянского сельского поселения.

Характеристика систем водоснабжения и водоотведения в Письмянском сельском поселении приведена в таблице 1 (сведения по состоянию на 01.06.2015г).

Таблица 1

	№
	Населенный пункт
	Население, чел
	Домохозяйства, ед.
	Наличие систем водоснабжения
	Год ввода
	Наличие систем водоотведения
	Год ввода

	1
	П.Подлесный
	740
	280
	имеется
	1954
	имеется
	1954

	3
	П.Подлесный 

(новая застройка)
	
	
	имеется
	2008
	-
	-

	2
	С.Старая Письмянка
	760
	242
	имеется
	2007
	имеется
	2007

	
	
	
	
	
	
	
	


Орган исполнительной власти, ответственный за обеспечение водоснабжением и водоотведением поселения — Исполнительный комитет Письмянского сельского поселения, адрес: 423257, РТ, Лениногорский район, поселок Подлесный, ул.Гагарина, д.5. Телефон: (85595) 3-87-94 E-Mail: Pism.Len@tatar.ru.

Обслуживающая  организация -  ООО «Водоканал», адрес: 423250, РТ, Лениногорский район, город Лениногорск, ул. Корчагина, д.2.


Документы территориального планирования, действующие на территории поселения:


Схема территориального планирования Лениногорского муниципального района, утвержденная решением Лениногорского районного Совета;


По состоянию на момент разработки Схемы генеральный план  разработан в полном объеме. Утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования «Письмянское сельское поселение».


В соответствии с документами территориального планирования Лениногорского муниципального района Республики Татарстан основными направлениями перспективного развития Письмянского СП являются:


развитие агропромышленного предприятия на территории Письмянского сельского поселения;

развитие жилищного строительства с незначительным увеличением численности постоянно проживающего населения с преобладанием малоэтажной застройки различных типов.
реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры.

Схемой территориального планирования Лениногорского муниципального района предусмотрен комплекс инженерно-технических и организационно-административных мероприятий регионального и местного значения, направленных на организацию охраны и рациональное использование водных ресурсов: 

Инженерно-технические мероприятия включают:

- строительство и реконструкцию очистных сооружений, водопроводных, канализационных и ливневых сетей в населенных пунктах района;

- при реконструкции и строительстве канализационных очистных сооружений целесообразно предусмотреть установки для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод;

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями на предприятиях района, в том числе и для объектов агропромышленного комплекса;

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- внедрение замкнутого или оборотного водоснабжения, замену водяного охлаждения воздушным на производственных предприятиях;

- проведение расчистки русел рек на территориях сельских населенных пунктов и в местах массового отдыха населения Лениногорского муниципального района;

- доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными.

В качестве организационно-административных мероприятий схемой территориального планирование Лениногорского муниципального района предлагается

проведение следующих мероприятий регионального и местного значения:

инвентаризация всех водопользователей Лениногорского муниципального района;

- организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения предприятий и сельских населенных пунктов района, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

продолжение поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для сельских населенных пунктов и предприятий агропромышленного комплекса для повышения водообеспеченности;

разработка комплексной целевой Программы по организации и строительству систем водоснабжения и водоотведения на территории Лениногорского муниципального района;

обследование и благоустройство существующих родников района в соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков очистных сооружений;

оценка экологического состояния питьевых вод Лениногорского муниципального района и влияния их качества на здоровье населения;

корректировка качества подземных вод используемых для питьевого водоснабжения в районе, в том числе с использованием технологических приемов;

установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов и соблюдение режима

хозяйственной деятельности в них;

соблюдение установленного режима в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

рациональное использование, восстановление водных объектов;

осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.
3. Существующее состояние централизованных систем водоснабжения поселения

3.1. Общая характеристика системы водоснабжения поселения


В Письмянском сельском поселении действуют централизованные системы холодного водоснабжения, обеспечивающие питьевой и хозяйственной водой 100 % жилых домов и 40 % организаций, общественных и производственных объектов. Системы горячего водоснабжения отсутствуют. 

Источниками водоснабжения Письмянского сельского поселения служат подземные воды. Основными источниками водоснабжения для централизованных систем водоснабжения являются каптированный родник и артезианские скважины. 

Система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода единая. Объём воды, необходимый на противопожарные цели забирается с пожарных гидрантов, на территории Поселения.


Средний процент изношенности сетей составляет 90%.

Населенный пункт п.Подлесный и с.Старая Письмянка имеет централизованные системы холодного водоснабжения. Территория вышеуказанного населенных пунктов является эксплуатационной зоной ООО «Водоканал».

В п.Подлесный и с.Старая Письмянка водопроводными сетями охвачено 100 % населения.

3.2. Источники водоснабжения

Для хозяйственно-питьевых целей Письмянское сельское поселение получает воду из следующих источников:

-Водопровод г.Лениногорска;
-Старописьмянская ВНС.
Подаваемая вода соответствует требованиям СаНПин 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Вокруг водозаборов организованы зоны санитарной охраны
Перечень источников водоснабжения, подключенных к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов приведен в таблице 2:

Таблица 2

	№ п/п
	Населенный пункт
	Скважина
	Каптаж
	Мощность

куб.м
	Протяжен-ность водопровода от источника, км
	Собственник

	1
	п.Подлесный
	
	
	
	-
	МО «Лениногорский муниципальный район» РТ

	2
	с. Старая Письмянка
	
	
	
	3,5
	МО «Лениногорский муниципальный район» РТ

	
	
	
	
	
	
	



Характеристики источников водоснабжения (каптажи) приведены в таблице 3:

Таблица 3

	№ п/п
	Источник
	год посл.

обследования
	Наличие СЭ заключения
	Наличие организованных зон санитарной охраны
	Общаяхар-ка качества воды
	Наличие павильонов, оборудования

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.3. Водопроводная сеть

Характеристика водопроводной сети населенных пунктов, объектов и сооружений на сети приведены в таблице 4.

Таблица 4

	Показатели
	Населенный пункт



	
	П.Подлесный
	П.Подлесный (новая застройка)
	С.Старая Письмянка

	Протяженность, км
	п/этилен
	3,5
	
	5,86

	
	сталь
	2,9
	0,526
	-

	
	всего
	6,4
	0,526
	5,86

	Износ сети, %
	
	
	

	Оценка аварийности ед./год
	
	
	

	Системы водоочистки и водоподготовки, шт.
	-
	-
	-

	Системы обезжележивания, шт.
	-
	-
	-

	Пожарные резервуары
	кол., шт.
	
	
	

	
	емкость, куб. м
	
	
	

	Колодцы водопроводные, шт
	13
	39
29

	Колонки водоразборные, шт
	

	Пожарные краны
	
	
	
	
	



Нормативные потребности подачи воды для целей пожаротушения - 10 л/с  в жилой зоне и на предприятиях местной промышленности (табл. № 5,7  СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»), 2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м.куб  и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).
3.4. Общая оценка состояния водоснабжения, существующие технические и технологические проблемы

Оценка систем водоснабжения (по состоянию на 01.01.2015 года):

вода в централизованных системах водоснабжение  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

централизованное водоснабжение есть на всей территории Шугуровского сельского поселения;

водопроводная сеть имеет не удовлетворительное состояние, требуется перекладка всего участка сети;

системы водоснабжения характеризуются высокой аварийностью и значительными потерями воды.


Существующие проблемы:


большой износ водопроводной сети и технологического оборудования на них, как следствие ухудшение качества питьевой воды в связи с коррозией обсадных труб и фильтрующих элементов;


износ насосов;


отсутствие установок обезжелезивания;


отсутствие установок обеззараживания;


увеличение износа основных фондов, высокий уровень потерь;

низкое качество очистки отводящих вод;

нерациональное водопользование;

низкая обеспеченность системами водоотведения сельского населения;

низкая инвестиционная привлекательность отрасли.

4. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления развития систем водоснабжения Письмянского СП:
Прокладка новых сетей по ул. Заречная, ул. Колотовка, ул.Сосновая, ул.Верхняя, ул.Вербная, п.Верхний Каран.
поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети;

установка узлов учета на объектах водоснабжения и приборов учета расхода воды у потребителей;

реконструкция и капитальный ремонт существующих водозаборных устройств;

строительство станций водоподготовки на существующих водозаборах;

По генеральному плану Письмянского СП, планами социально-экономического развития поселения, должны быть предусмотрены следующие мероприятия в области водоснабжения:

мероприятия по обследованию и благоустройству существующих родников и каптажей;

мероприятия по обследованию и благоустройству существующих скважин;


строительство (завершение строительства) очистных сооружений с установкой современного оборудования в целях обеспечения очистки сточных вод до установленных нормативных требований;


полное обеспечение всех застроенных территорий системами централизованного водоснабжения и водоотведения путем интенсификации строительства и реконструкции канализационных сетей и сооружений, внедрения современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;


внедрение замкнутого или оборотного водоснабжения, утилизации отходов производства на производственных предприятиях.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы:

создание современной коммунальной инфраструктуры сельского населенного пункта;
обоснование тарифной политики по стоимости коммунальных услуг;

повышение качества предоставления коммунальных услуг;

снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения;

улучшение экологической ситуации  муниципального образования; 

создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения;

обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

5. Баланс водоснабжения и потребления воды

       Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Письмянского  сельского поселения принимаются межпластовые воды. При разработке схемы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

В таблице 5 представлен структурный баланс водопотребления  
	Наименование населенного пункта
	Вид потребления
	Показатели объема водопотребления
	Среднесуточное водопотребление, чел./сут*

	
	
	Забрано воды
	Использовано воды
	Потери воды
	

	
	
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	

	П.Подлесный с. Старая Письмянка
	Население
	
	
	29,4
	80,5
	
	
	122

	
	Бюджетные предприятия
	
	
	1,4
	3,8
	
	
	

	
	Прочие предприятия
	
	
	4,4
	12,0
	
	
	

	
	Технологические нужды
	
	
	-
	-
	
	
	


Таблица 5
         Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим: 

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2025 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации; 

         Суточный коэффициент неравномерности принят 0,8-1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

         Расход воды на полив территории принимается в расчете 8 м³ за одну сотку территории и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления учитывается за год в пределах сезона полива. Количество поливок - одна в сутки. Расчетное число периода полива - 92 дня. 

        Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. 

        Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 5 л/с. 

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (в жилых зонах). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. 

Забор  воды для пожаротушения производится при помощи установленных пожарных гидрантов.

        На основании Федерального закона от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ « О личном подсобном хозяйстве» государственная поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляется по формированию инфраструктуры обслуживания (подъездные пути, средства связи, энерго- и водоснабжение и другое) и обеспечению деятельности личных подсобных хозяйств; стимулированию развития личных подсобных хозяйств путем создания организационно-правовых, экологических и социальных условий, в том числе предоставление личным подсобным хозяйствам и (или) обслуживающим их сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям государственных финансовых и материально-технических ресурсов на возвратной основе.

        Расход воды на содержание и поение сельскохозяйственных животных и птиц рассчитан на основании данных похозяйственных книг, в соответствии с ВНТП – Н – 97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

    Увеличение перспективных объемов потребления воды обуславливает собой строительство новых и реконструкцию действующих систем водоснабжения и водоотведения. Потребление воды сезонным населением включено в неучтенные расходы.

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Основные мероприятий по реализации схем водоснабжения приведены в таблице 6.

Таблица 6

	№ п/п
	Год реализации
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб
	Источник финансирования

	1
	-
	-
	-
	-


Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды (таблица 7).

Таблица 7

	№ п/п
	Объект
	Наличие, количество или процент оснащенности приборами учета

	1
	П.Подлесный
	226 шт

	2
	С.Старая Письмянка
	57 шт


7. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Нормативными документами в области охраны источников водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

разработка проектов зон санитарной охраны (далее – ЗСО) подземных источников водоснабжения (каптированных родников), по результатам которых необходимо обеспечить строгое соблюдение охранных режимов в ЗСО, организованных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;


своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;


соблюдение установленных режимов в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах поверхностных водных объектов.
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).  

ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

определение границ зоны и составляющих ее поясов;

план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

правила и режим хозяйственного использования территории ЗСО.

В отсутствии проекта ЗСО размер первого пояса ЗСО принимается 30 метров, второго пояса ЗСО 50 метров. 

Отсутствующий или некорректно разработанный проект ЗСО может повлечь наложение административного штрафа на должностные лица. 

При составлении проектной документации по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо обеспечение ряда мероприятий:

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

2. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания, расположенные в пределах 1 пояса ЗСО, должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

4. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

5. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

6. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита проектируемому.

При составлении проектной документации по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо обеспечение ряда мероприятий:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с ТУ Роспотребнадзора по Республике Татарстан, органами и учреждениями экологического и геологического контроля. 

3. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения (по согласованию с ТУ Роспотребнадзора по Республике Татарстан, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля).

4. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиН «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

5. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения выполнению подлежат следующие дополнительные мероприятия (СанПиН 2.1.4.1110-02):

запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции.

6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

8.  Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации поселения:

увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация данных мероприятий повысит требования к качеству воды, в перспективе повысится водопотребление на 15-20%.

Оценка объемов капитальных вложений приведена в таблице 8.

Таблица 8
	№ п/п
	Мероприятие
	Стоимость, тыс. руб
	Обоснование стоимости
	Источник финансирования

	1
	Замена изношенной водопроводной сети
	-
	-
	-


9. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

	Характеристика показателя
	Индикаторы мониторинга (исходящая информация) единицы измерения
	Механизм расчета                индикатора

	Объем реализации товаров и услуг, тыс.м3
	
	

	- Объем потерь, тыс.м3
	
	

	- Объем отпуска в сеть, тыс.м3
	
	

	- Объем потерь, тыс.м3
	
	

	- Протяженность сетей, км
	
	

	Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.м3
	35,2
	

	Численность населения, получающего услуги организации, тыс. чел.
	
	

	Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов
	
	

	Количество дней в отчетном периоде, дней
	
	

	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
	
	

	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. 
	
	

	Протяженность сетей, км
	
	

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
	
	

	Протяженность сетей, км
	
	


В соответствии с Долгосрочной целевой программой «Улучшение водоснабжения и водоотведения населения Республики Татарстан на период 2012-2015 годы и перспективу до 2020 года» целями развития централизованных систем водоснабжения являются:

обеспечение населения чистой питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, а также требованиям гигиенических нормативов; 

достижение надежности и ресурсной эффективности систем водоснабжения и водоотведения;

формирование условий для жилищного строительства путем создания и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Для оценки достижения поставленных целей устанавливаются следующие показатели эффективности:

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – не более 10%;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – не более 5%;

зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C – 0 на 1000 человек, сальмонеллезными инфекциями – 0 на 1000 человек, острыми кишечными инфекциями – 0 на 1000 человек, зарегистрировано больных вирусным гепатитом А – 0 на 1000 человек, больных вирусным гепатитом Е – 0 на тыс. человек.

10. Схема водоотведения

10.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения

На территории Письмянского сельского поселения имеются системы централизованного водоотведения.

В жилом секторе сбор жидких бытовых отходов осуществляется в индивидуальные колодцы и ямы, дождевые и талые воды отводятся на рельеф местности. 

Имеются биологические очистные сооружения мощностью 200 м3/сут.

Необходимость строительства дополнительных ливневых канализационных колодцев.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от абонентов многоквартирных домов и объектов соц.назначений, а также прочих объектов по напорному канализационному коллектору  отводятся на станцию БОС( биологические очистные сооружения), производительностью 200м3/сут. 
11.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В целях выполнения Государственной программы Республики Татарстан и обеспечения населения качественной, безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу питьевой водой разработана и реализуется на практике районная программа «Питьевая вода Республики Татарстан». Ее реализация предусматривает реконструкцию сельского водоснабжения, поэтапную замену изношенных и ветхих водопроводных сетей и прокладку новых, обустройство родников. Выполнение заложенных программой мероприятий позволит снизить уровень вторичного загрязнения водопроводной сети и, тем самым, обеспечить население более качественной питьевой водой.

Необходимые мероприятия в области защиты водных ресурсов:

- строгое соблюдение требований Водного кодекса Российской Федерации в водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах;

- расчет ЗСО источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимах.


- организация поверхностного стока дождевых и талых вод и их очистка до сброса в открытые водоемы. 

12. Картографические материалы

Перечень картографических материалов:

1. Схема системы водоснабжения п.Подлесный

2. Схема системы водоснабжения п.Подлесный (новая застройка)

3. Схема системы водоснабжения с.Старая Письмянка 
[image: image3.jpg]HUS ¢

€Ma BOZocHabke

=
S





[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]





Схема водоснабжения и водоотведения Письмянского сельского поселения      Лениногорского муниципального района на период до 2025 года





2015








PAGE  
2

